Normkabelschacht 75 K1, 610/200

.... Stück

Normkabelschacht 75 K1 aus Stahlbetonfertigteilen, nach Norm FTZ 736 2 TV 1, wasserundurchlässiger Beton B 45 nach DIN 1045, druckwasserhaltend bis Oberkante Deckenfuge, liefern und einbauen, Stoßfugen mit Elastomere und Verschraubung herstellen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     610 cm

lichte Breite	     200 cm

lichte Tiefe	     180 cm oder 210 cm

Normkabelschacht 75 K1 bestehend aus:

- Schachtunterteil einteilig mit Pumpensumpf 35/35/6 cm und Pumpensumpfdeckel,

zwölf Kabelhalterschienen, Stahl verzinkt einbetoniert, mit Schraubverbindungen und

Dichtprofilen

Gewicht 13.400 kg

1 Stück

- Spannschraubensätze und Elastomeredichtungsband nach DIN 4060

zur druckwasserhaltenden Verspannung der Schachtteile

- Schachtoberteilteil einteilig mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, 84 PVC-Muffen DN 100 in

den Stirnseiten wasserdicht einbetoniert, zwölf Kabelhalterschienen, Stahl verzinkt einbetoniert

Gewicht 10.500 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtleiter aus verzinktem Profilstahl zweiteilig,

Unterteil feststehend schräg geneigt ca. 70, Oberteil ausziehbar

Gewicht 31 kg

- Leiterbügel zur Befestigung der Schachtleiter

Gewicht 2 kg

- Verschlußstopfen DN 100 für nicht benötigte Muffen

Gewicht 0,1 kg

- Kabelhalter aus verzinktem Stahl mit schwenkbar gelagerter Kabelkonsole

aus Kunststoff, Länge 400 mm

Gewicht 2,2 kg

- Kabelhalter aus verzinktem Stahl mit schwenkbar gelagerter Kabelkonsole

aus Kunststoff, Länge 600 mm

Gewicht 3,0 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm  h = 90 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 126 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm  h = 140 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 180 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm  h = 190 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 267 kg

- Ausgleichsrahmen 140/70 cm  h = 240 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 280 kg

- Auftriebsicherung (bei Einbau im Grundwasser)

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg